6. sz. melléklet

# Komló szennyvízrendszer

# Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Komló szennyvízrendszer

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is fogadja.

A csatornahálózat egyes szakaszai koruknál fogva már avultak, funkciójukat még betöltik, de az üzemzavarok száma már jelentős, ami elsősorban a dugulások számában jelentkezik, már többször előfordult, hogy a csatorna beszakadt.

Felújításuk szükséges, melyet több ütemben lehet végrehajtani.

## Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

### Szennyvízgyűjtő hálózat

A legtöbb üzemzavarral nyilvántartott gyűjtőcsatornák, csatornaaknák felújítása, kiváltása.

#### Elvégzendő feladatok

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyűjtőcsatorna | Szállásfalu tisztító akna magasítás | Felújítás | 100,000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Tompa M. u. 2. tisztító akna átépítés | Felújítás | 100,000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Anna-akna 3-5. 2 db akna és felap helyreállítás | Felújítás | 150,000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Irinyi utca gyűjtőcsatorna kiváltás és aknafelújítás (40-42.) | Felújítás | 800.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Bajcsy-Zsilinszky utcai gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltás és aknafelújítás | Felújítás | 900.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Kossuth L. - Zrínyi M. utcai gyűjtőcsatorna 50 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | Felújítás | 1.500.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Alkotmány utcai gyűkjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltás és aknafelújítás | Felújítás | 1.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Építők útja gyűjtőcsatorna aknafelújítás és fedlappótlás | Felújítás | 2.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Gorkij utca gyűjtőcsatorna rekonstrukció (Nagy L. gimnázium) környéke) | Felújítás | 3.500.000,- |

### Műszaki indoklás

A rekonstrukciós munkálatokra előirányzott csatornaszakaszok és tisztító aknák avultak, már nem üzembiztosak. Biogén kénsavkorrózió miatt a csatorna anyaga meggyengült, gyökérbenövések, csatorna beszakadások jellemzők.

| Pénzügyi források | Bérleti díj |
| --- | --- |

### Szennyvíz átemelők

A város területén  6 db szennyvíz átemelő üzemel, amiből az I-II MOBÁK az 1980-as években, a III-IV-V MOBÁK a 90-es években létesültek. Építészeti és gépészeti felújítás a szivattyú cseréken kívül nem történt. A korrózió miatt a felújítás szükséges.

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Moba II. | nyomócsövek cseréje a tolózár aknáig 2*30 fm NA 200 | Felújítás | 1.000.000.- |
| Moba III. és V. | 1-1 szivattyú cseréje | Felújítás | 1.600.000,- |
| Moba II. és III. | irányítástechnikai vezérlő cseréje | Felújítás | 200.000,- |
| Moba I. és II. | mágneskapcsolók | Felújítás | 400.000,- |

### Műszaki indoklás

A Moba II. acél nyomócsövei elkorrodálódtak, az egyik már használhatatlan. A III: és V. Mobák szivattyúi a koruk és a nagy mértékű kopás miatt rendszeresen eldugulnak, felújításuk gazdaságtalan. Az irányítástechnikai vezérlők és mágneskapcsolók elöregedtek, egyre gyakabban jelentkeznek hibák, cseréjük szükségessé vált.

| Pénzügyi források | Bérleti díj |
| --- | --- |

### Szennyvíztisztító telep

A 1987. évtől üzemelő szennyvíztisztító komló város és a kistérségi szennyvízcsatorna rendszer szennyvizét fogadja. Jelentős felújítás sem az építészeti létesítményeken, sem a gépészeti berendezéseken, sem pedig a villamos eszközökön nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő rendszer került részleges felújításra 2009-2010. évben. A tisztító telep szennyvízvonalának korszerűsítésére KEOP-1.2.0/09-11 pályázat van folyamatban (jelenleg elbírálás alatt), a teljes iszap- és biogáz vonal felújítása ugyancsak pályázat útján lehetséges.

#### Elvégzendő feladatok

A biogázhasznosításon alapuló melegvíz ellátó rendszer részleges felújítása, iszapgépház gépészeti berendezéseinek és világításának részleges felújítása.

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Iszap vonal | Iszapgépház világítás felújítása |  | 600.000,- |
| Iszap vonal | Iszapkeringtető szivattyú cseréje |  | 2.300.000,- |
| Iszap vonal | Iszapfeladó szivattyú cseréje |  | 1.000.000,- |
| Iszap vonal | Iszapvíztelenítő szalagok cseréje |  | 460.000,- |
| Biogáz vonal | Biogáz kazán felújítása |  | 1.500.000,- |
| Biogáz vonal | Biogáz kazán tágulási tartály felújítás |  | 800.000,- |
| Biogáz vonal | Biogáz mennyiségmérők cseréje |  | 1.200.000,- |
| Szennyvíz vonal | Recirk. Szivattyú felújítás |  | 200.000,- |
| Szociális blokk | Szociális épület használati melegvíz tartály csere |  | 500.000,- |

### Műszaki indoklás

A felújítás elmaradása szociális blokk melegvíz ellátását ellehetetleníti. Az iszapgépház armatúrái elöregedtek, felújításuk gazdaságtalan, helyi megvilágítások kiépítésére van szükség a napi rendszereségű üzemeltetési feladatok helyszínein. Az iszapkeringtető szivattyúkhoz nem szerezhető már be alkatrész, az iszapfeladó szivattyú műszaki állapota nem biztosítja a zavartalanul a folyamatosan keletkező szennyvíziszap betáplálását a rothasztóba, tartalék gép nem áll rendelkezésre. A berendezések pótlásának elmaradása meghiúsítja az iszapkezelést (a kibocsátási határértékek betartását veszélyezteti). A kirothadt iszap víztelenítését végző présszalagszűrő gép szűrő és gyúró szalagjai elhasználódtak, cseréjük szükséges. A telepen termelt biogáz elégetését, a szennyvíztisztító hőellátását (technológia egész éves fűtése, téli fűtési igények) biztosító eredeti kazán csövei korrodálódtak, az elmúlt években már több csöve üzemenkívül lett helyezve, felújítása szükséges. A kazánhoz szorosan kapcsolódó eredeti aktív tágulási tartály és vezérlőautomatikája felújításra, illetve cserére szorul. Az eredeti biogáz mennyiségmérők elkoptak, javításuk már nem lehetséges, csere szükséges. A két folyamatosan üzemelő recirkulációs szivattyú részleges felújítást igényel az üzembiztosságuk fenntartása érdekében. A szociális blokk melegvízellátását szolgáló tartály már többször kilyukadt, javítása a továbbiakban már nem lehetséges, csere szükséges.

## Közép és hosszú távon megvalósítandó rekonstrúkciós munkálatok

Ebben az ütemben a szennyvízátemelők valamint a  város elöregedett csatornahálózatának azon hosszabb szakaszai szerepelnek, amelyekről az üzemeltetés során bebizonyosodott, hogy rossz állaguk, átmárőjük (szilvási bukósor) miatt nagyobb kockázatot jelentenek a biztonságos szennyvízelvezetésben. Finanszírozásuk részben a bérleti díjból illetve pályázati forrásból képzelhető el.

#### Elvégzendő feladatok

| Objektum megnevezés | Objektum elem |  | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Átemelők | Moba I-II-III. jelzéskorszerűsítése | Felújítás | 2.000.000,- |
| Átemelők | Átemelők építészeti, gépészeti és irányítástechnikai felújítása | Felújítás | 36.210.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Anna aknai gyűjtőcsatorna 150 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | Felújítás | 3.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Ságvári E. utcai gyűjtőcsatorna 120 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | Felújítás | 3.600.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Szilvási bukósor gyűjtőcsatorna kiváltás 183 m | Felújítás | 15.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Mikszáth K. és Móricz Zs. u. gyűjtőcsatorna kiváltás | Felújítás | 23.500.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Munkácsy Mihály u. gyűjtőcsatorna kiváltás 350 m | Felújítás | 15.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Vörösmarty u. gyűjtőcsatorna kiváltás 300 m | Felújítás | 11.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Csatornahálózat, aknák felújítása, fedlappótlások | Felújítás | 20.000.000,- |