Gördülő Fejlesztési Terv

Komló szennyvízrendszer

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2015.08.11. Komlói Üzemigazgatóság

# Komló szennyvízrendszer

# Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is fogadja.

#### A komlói szennyvíztisztító telep szennyvíz-, iszap- és biogáz vonalának korszerűsítése

Az 1987. évi üzembehelyezés óta a hibaelhárításoktól, illetve a működéshez nélkülözhetetlen gépek és műtárgyrészek TMK munkálataitól eltekinve építészeti, gépészeti illetve energiaellátást érintő felújítás nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő rendszer került részleges felújításra 2009-2010. évben. Általánosságban elmondható, hogy a szennyvíztisztító műtárgyai gépészeti berendezései, energiaellátó eszközei, automatika rendszere felújításra szorul. Elmondható, hogy a műtárgyak és épületek tartószerkezeti szempontból nem szenvedtek olyan mértékű károsodást, melyet ne lehetne kezelni, vagy felújítani.

További érv a tervezett korszerűsítés mellett, hogy a magyar kormány által 2010. május 5-én elfogadott Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben az 1-12 Kapos alegységre vonatkozóan a 2015-ig megvalósítandó intézkedések között szerepel, hogy többek között a komlói meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási technológiájának korszerűsítésével is csökkenteni kell a felszíni vizek nitrogén és foszfor tápanyagterhelését.

A technológiai fejlesztés elmaradása az EU konform szennyvíztisztítás minőségét csökkenti.

#### Szennyvíz vonal

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Szivattyúház | Szivattyúk, Elzáró szerkezetek (Tolózár, visszacsapó), Nedves és száraz térben a DN400 cső, Műtárgylefedés, Energiaellátás, automatika, betonfelületek, vízzáró vakolat | 1-5 év | 26.966.000,- |
| Kőfogó akna | Új műtárgy | 1-5 év | 3.247.000,- |
| Rács és Homokfogó | Dobrács, rácsszemét kihordó szerkezet, szellőztetés, elzáró szerelvények, kotróhíd, homokkiemelő, vályú, levegőztető elemek, fúvók, szigetelés, betonfelületek, vízzáró vakolat, Energiaellátás, automatika | 1-5 év | 165.673.000,- |
| Konténer épület | Új épület, szellőztetés, homokleválasztó, sinen mozgatható konténerek, Energiaellátás, automatika, | 1-5 év | 28.190.000,- |
| Előülepítők | Kotróhíd, elzáró szerelvények, búkó, úszóiszap elvezetés, stengel fejek, iszapelvételi csövek, iszapelvételi szivattyúk, úszóiszap szivattyú, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika | 1-5 év | 27.033.000,- |
| Eleveniszapos medencék | Aerátorok, anoxikus keverők, recirkulációs szivattyúk, nitrát recirkuláció, térelválasztás az anoxikus medencerész kialakításához, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika | 1-5 év | 86.039.000,- |
| Utóülepítő medencék | Kotróhíd, elzáró szerelvények, búkó, stengel fejek, vízbevezetés hidraulikai javítása, iszapelvételi csövek, mennyiségmérők, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika | 1-5 év | 57.598.000,- |
| Fertőtlenítő medence | Kotróhíd, elzáró szerelvények, búkó, tisztított szennyvíz kiemelő szivattyú, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika | 1-5 év | 17.699.000,- |
| Átemelő | Szivattyúk, csővezeték, szerelvények, | 1-5 év | 3.049.000,- |
| Előkezelő műtárgy | Keverő, elzáró szerelvények, betonfelületek, energiaellátás, automatika | 1-5 év | 7.433.000,- |
| Kezelő épület | PLC-automatika | 1-5 év | 8.517.000,- |
| Elősűrítő | Pálcás iszapkeverő csere Tolózár akna szerelvényeinek cseréje, a medencék közötti iszapakna szerelvényeinek cseréje | 1-5 év | 8.755.000,- |
| Utósűrítő | Pálcás iszapkotró csere, tolózár akna szerelvényeinek cseréje | 1-5 év | 7.108.000,- |
| Iszapkezelő gépház | Gépi kevertiszap sűrítés kiépítése Helykialakítás a sűrítőnek ; a hőcserélő áthelyezése egymás fölé, sűrítődob és a hozzátartozó gépek telepítése (Polielektrolit folyékony), szivattyúk flokuláló tartály, stb., tisztított szennyvíz kiemelés és csőhálózat 3 kiadás (klórozó, víztelenítő gépek, sűrítődob) szűrés, nyomásfokozás, víztelenítő szalagok, ivóvízvezetés kialakítás, PE oldására, iszapfeladó szivattyúk csere – meglévők helyett, keringtető szivattyúk csere – meglévők helyett | 1-5 év | 41.873.000,- |
| Összesen |  |  | 489.180.000,- |

#### Iszap és biogáz vonal

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Rothasztók | hőszigetelés, fémburkolat csere, acélszerkezet felújítás, felületkezelés kívül, belül, mázolás, katódvédelem, utórothasztó állványcső, keverőszivattyú (kompenzátorokkal, elzáró szerelvényekkel), rothasztókon a gázdóm és szerelvényei, rothasztók elzáró szerelvényeinek cseréje, bontási munkák | 2-5 év | 168.300.000,- |
| Iszapvíztelenítés | Komplett gépi iszapsűrítő berendezés (tartalmazza: elővíztelenítő berendezést, injektor berendezést, iszapfeladó ~, víztelenített ~, mosóvíz szivattyút, automata polielektrolit bekeverőt feladó szivattyúval, utóhígítót, kapcsoló szekrény vezérléssel, frekvenciaváltóval, átfolyásmérőt, nyomástávadót)Komplett iszapvíztelenítő berendezés (tartalmazza: iszapvíztelenítő centrifugát, elektromos vezérlő szekrényt frekvenciaváltóval, polielektrolit előkészítőt és polielektrolit szivattyút, iszapfeladó szivattyút, ferde kihordó csigát) | 2-5 év | 49.700.000,- |
| Fáklya | Fáklya 150 m3/h (szerelvények, alap) | 2-5 év | 8.500.000,- |
| Biogáz kéntelenítés | Vas-só adagoló és tároló | 2-5 év | 6.500.000,- |
| Energiaellátás, villámvédelem | Cserélt technológiai gépek villamos kapcsoló berendezéseinek felújítása, új technológiai gépek villamosenergia ellátása (kábelek, elosztók), gázmotoros generátor csatlakoztatása a telepi villamos hálózathoz, új gáztartály villámvédelem, földelő hálózat kiegészítés | 2-5 év | 11.600.000,- |
| Irányítástechnika | Irányítástechnikai berendezés a gázvonali gépekhez (generátor, gázsűrítő, gáztartály, fáklya), Irányítástechnikai rendszer kiterjesztése az új technológiai gépekre (működtetés, jelzés, mérések) | 2-5 év | 7.200.000,- |
| Összesen |  |  | 251.800.000,- |

### Műszaki indoklás

A telep a biológiai tisztítási fokozat technológiai fejlesztése (elkülönített anoxikus és levegőzető terek kialakítása) nélkül nem képes betartani a 28/2004 (XII. 25.) Kormányrendelet vonatkozó határértékeit. A fokozott nitrogén eltávolítás igénye szükségessé teszi a mechanikai fokozat megfelelő kapacitásának beállítását a meglévő műtárgyak módosításával (Finomrácsok beépítése, hatékonyabb geometriájú homokfogó keresztmetszet kialakítása, megfelelő hatékonyságú előülepítő térfogat kialakítása). A telep műtárgyainak betonszerkezete és gépészeti berendezéseinek állapota jelentősen leromlott, ezért átfogó javításra, felújításra szorul. Záporcsúcsok esetén nagy mennyiségű kavics és görgeteg kerül a szivattyúházba, ahol az károsítja a szivattyúkat, ezért a beérkező nyers szennyvíz csatornán a szivattyúház előtti szakaszon kőfogó műtárgy létesítése javasolt. A rácsszemét és homoktároló konténerek a téli időszakban rendszeresen befagynak, ezek üzem közbeni tárolására könnyűszerkezetű konténertároló épület építése javasolt . A rácsok pálcaköze nem megfelelő, azokon jelentős mértékű úszó, szálas, és egyéb makroszennyeződés jut keresztül komoly üzemzavarokat okozva a tisztítási folyamatban. A gravitációs iszapsűrítés alacsony hatékonyságú, gépi iszapsűrítés kiépítése javasolt. A rothasztó acéltartályok teljes felújítást igényelnek. Az iszapvíztelenítő gép elavult, cserére szorul.

#### Acél gáztartály cseréje

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Biogáz tartály | Gáztartály alap, Duplamembrános gáztároló 500 m3 (csővezetékekkel, alappal) Földbe fektetett műanyag és acél gázcső hidegvíz és csatornavezetéki csatlakozásokkal a műtárgyaknál | 2-5 év | 72.500.000,- |

### Műszaki indoklás

A műtárgy 500 m3-es víztartályának oldal- illetve fenéklemezei 2005-ben, a gázharang 2009. évben esett át teljes körű javításon. Ezutóbbi alkalommal közel 300 helyen kellett lemezfoltokat felhegeszteni a kilyukadt illetve elvékonyodott részeken. Az acélműtárgy szerkezete újabb javítása gazdaságtalan, a nagyfokú korrózió miatt cseréje szükséges.

#### Gázmotor – biogáz hasznosítás fejlesztése

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Gázmotor | Gázmotor alap, generátor egység konténerbe telepítve elektromos teljesítmény 100kW gázfogyasztás 40 m3/h hőteljesítmény 130 kW (segédüzemi elemeivel), gázsűrítő 50 m3/h, 70 mbar (szerelvényekkel, szűrővel), Távfűtési csatlakozás gázmotor és zárkamra között, Bontási munkák | 2-5 év | 108.600.000,- |

### Műszaki indoklás

A rothasztókban termelődő biogáz fűtési célú felhasználása csak az év felében megoldott. Gázmotor segítségével a teljes biogáz mennyiség hasznosítható.

#### Szennyvízátemelők (MOBÁK) ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Moba I-VI. | Ultrahangos szintkapcsolás | 1-5 év | 1.020.000. |

### Műszaki indoklás

Az átemelőkben használt szintkapcsoló szondák érzékenyek a szennyvízben taláható rongyokra, heti szintű ellenőrzést, tisztítást igényelnek. Indokolt a szennyvízzel nem érintkező korszerű ultarhangos technológia alkalmazása.

### Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a dávidföldi főgyűjtő rekonstrukciója

Komló város területén meglévő, működő csatornahálózat a városban keletkező szennyvizeket gyűjti és vezeti a komlói szennyvíztisztító telepre. A belvárosi és a kapcsolódó városrészek között felmerült az igény a közműves csatorna hálózatra való csatlakozáshoz. Az érintett területek lakossága részéről régóta megfogalmazódott már az igény arra vonatkozóan, hogy a város gravitációs szennyvízelvezető rendszeréhez ők is csatlakozhassanak.

#### Elvégzendő feladatok

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajcsy-Zs. és Sóstó utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 43.832.868,- |
| Esze Tamás utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 32.012.825,- |
| Bocskai utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 39.620.094,- |
| Dugovics utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 10.957.997,- |
| Eötvös utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 8.295.610,- |
| Hunyadi utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 20.878.016,- |
| Kis János utca | DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal | 1-5 év | 10.066.083,- |
| Dávidföldi szv. főgyűjtő kiváltása | DN 400 KG-PVC csatorna 434 m | 1-5 év | 27.882.587,- |
| Összesen |  |  | 193.546.080,- |

### Műszaki indoklás

A fejlesztés által vizsgált utcákban (Esze Tamás utca és Attila utca, Dugovics Titusz utca, Kis János utca, Bajcsy-Zsilinszky és Sóstó utca, Bocskai utca, Hunyadi utca, Eötvös utca) lévő lakóingatlanok jelenleg nincsenek rákötve a városi szennyvízhálózatra. A lakosságnak egyénileg kell a szennyvíztisztítást megoldani. A keletkező szennyvíz szippantásos elszállítatása és kezelése ingatlanonkénti feladat. A lakosság a keletkező folyékony hulladékot általában épített aknába gyűjti,

amelyek építésénél nem volt minden esetben cél a vízzáróság biztosítása.

A Dávidföldi szennyvíz csatorna főgyűjtő rekonstrukciós munkái újterületek bekapcsolását nem teszik indokolttá. A rekonstrukcióra szánt csatornaszakasz Körtvélyes, Mecsekfalu, valamint Dávidföld új családi házas részén keletkező szennyvizeket fogadja és továbbítja.

Korábban a kénhidrogén korrózió okozta beszakadások miatt már történtek a vezeték aknaközein javítások, így egyes érintett részek már kellő szállítási kapacitással és statikai teherbírással rendelkeznek.