Gördülő Fejlesztési Terv

Komló szennyvízrendszer

Felújítások és pótlások

Készült: 2016.08.22. Komlói Üzemigazgatóság

# Komló szennyvízrendszer

# Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is fogadja.

A csatorna hálózat egyes szakaszai koruknál fogva már avultak, funkciójukat még betöltik, de az üzemzavarok száma már jelentős, ami elsősorban a dugulások számában jelentkezik, de már többször előfordult, hogy a csatorna beszakadt.

Felújításuk szükséges, melyet több ütemben lehet végrehajtani.

## Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

### Szennyvízgyűjtő hálózat

A legtöbb üzemzavarral nyilvántartott gyűjtőcsatornák, csatornaaknák felújítását a bérleti díj terhére középtávra terveztük illetve átütemeztük, tekintettel a várható KEHOP pályázat megvalósulására.

#### Elvégzendő feladatok

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett költség |
| --- | --- | --- |
| Gyűjtőcsatorna | Komló, József Attila – Ady u. 45 fm. kiváltás | 1.200,000,- |

### Műszaki indoklás

A rekonstrukciós munkálatokra előirányzott csatornaszakaszok és tisztító aknák avultak, már nem üzembiztosak. Biogén kénsavkorrózió miatt a csatorna anyaga meggyengült, gyökérbenövések, csatorna beszakadások jellemzők.

| Pénzügyi források | Bérleti díj |
| --- | --- |

### Szennyvíz átemelők

#### Elvégzendő feladatok

A város területén  6 db szennyvíz átemelő üzemel, amiből az I-II MOBÁK az 1980-as években, a III-IV-V MOBÁK a 90-es években létesültek. Az I-II MOBÁK felújítása, nyomócső cseréi megtörténtek, itt a várható nagyobb szennyvízmennyiségre a kapacitásra és biztonságra kell törekedni, új szivattyúk beszerzésével.

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett költség |
| --- | --- | --- |
| Moba III. | Szivattyúk cseréje irányítástechnikai vezérlő cseréje | 1.100.000,- |
| Moba V. | Villamos fogyasztásmérőhely rekonstrukció | 250.000,- |

### Műszaki indoklás

Az irányítástechnikai vezérlők és mágneskapcsolók elöregedtek, egyre gyakrabban jelentkeznek hibák, cseréjük szükségessé vált.

| Pénzügyi források | Bérleti díj |
| --- | --- |

### Szennyvíztisztító telep

A 1987. évtől üzemelő szennyvíztisztító komló város és a kistérségi szennyvízcsatorna rendszer szennyvizét fogadja. Jelentős felújítás sem az építészeti létesítményeken, sem a gépészeti berendezéseken, sem pedig a villamos eszközökön nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő rendszer került részleges felújításra 2009-2010. évben. A tisztító telep szennyvízvonalának korszerűsítésére KEOP-1.2.0/09-11 pályázat van folyamatban, a teljes iszap- és biogáz vonal felújítása ugyancsak pályázat útján lehetséges.

#### Elvégzendő feladatok

Az iszapgépház gépészeti berendezéseinek és világításának részleges felújítása.

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett költség |
| --- | --- | --- |
| Iszap vonal | Iszapkeringtető szivattyú cseréje | 2.300.000,- |
| Biogáz vonal | Biogáz kazán és tágulási tartály felújítása | 2.500.000 |
| Biogáz vonal | Biogáz mennyiségmérők cseréje | 1.200.000 |
| Szennyvíz vonal | Recirk. Szivattyú felújítás | 200.000,- |

### Műszaki indoklás

A felújítás elmaradása szociális blokk meleg-vízellátását ellehetleníti. Az iszapgépház armatúrái elöregedtek, felújításuk gazdaságtalan, helyi megvilágítások kiépítésére van szükség a napi rendszereségű üzemeltetési feladatok helyszínein. Az iszapkeringtető szivattyúkhoz nem szerezhető már be alkatrész, az iszapfeladó szivattyú műszaki állapota nem biztosítja a zavartalanul a folyamatosan keletkező szennyvíziszap betáplálását a rothasztóba, tartalék gép nem áll rendelkezésre. A berendezések pótlásának elmaradása meghiúsítja az iszapkezelést (a kibocsátási határértékek betartását veszélyezteti). A két folyamatosan üzemelő recirkulációs szivattyú részleges felújítást igényel az üzembiztosságuk fenntartása érdekében. A szociális blokk melegvízellátását szolgáló tartály már többször kilyukadt, javítása a továbbiakban már nem lehetséges, csere szükséges.

## Közép és hosszú távon megvalósítandó rekonstrukciós munkálatok

Ebben az ütemben a szennyvízátemelők valamint a város elöregedett csatornahálózatának azon hosszabb szakaszai szerepelnek, amelyekről az üzemeltetés során bebizonyosodott, hogy rossz állaguk, átmárőjük (szilvási bukósor) miatt nagyobb kockázatot jelentenek a biztonságos szennyvízelvezetésben. Finanszírozásuk részben a bérleti díjból illetve pályázati forrásból képzelhető el.

#### Elvégzendő feladatok

| Objektum megnevezés | Objektum elem | Tervezett időtáv | Tervezett költség |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyűjtőcsatorna | Anna aknai gyűjtőcsatorna 150 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | 2-5 év | 3.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Ságvári E. utcai gyűjtőcsatorna 120 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | 2-5 év | 3.600.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Szilvási bukósor gyűjtőcsatorna kiváltás 183 m | 2-5 év | 15.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Mikszáth K. és Móricz Zs. u. gyűjtőcsatorna kiváltás | 2-5 év | 23.500.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Munkácsy Mihály u. gyűjtőcsatorna kiváltás 350 m | 2-5 év | 15.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Vörösmarty u. gyűjtőcsatorna kiváltás 300 m | 2-5 év | 11.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Irinyi utca gyűjtőcsatorna kiváltás és aknafelújítás (40-42.) | 2-5 év | 800.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Bajcsy-Zsilinszky utcai gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltás és aknafelújítás | 2-5 év | 900.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Kossuth L. - Zrínyi M. utcai gyűjtőcsatorna 50 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás | 2-5 év | 1.500.000 |
| Gyűjtőcsatorna | Alkotmány utcai gyűkjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltás és aknafelújítás | 2-5 év | 1.000.000 |
| Gyűjtőcsatorna | Építők útja-MOM gyűjtőcsatorna aknafelújítás és fedlappótlás | 2-5 év | 3.000.000 |
| Moba V. | Szivattyú cseréje | 2-5 év | 600.000,- |
| Moba I-VI | Átemelők építészeti, gépészeti és irányítástechnikai felújítása | 2-5 év | 36.210.000,- |
| Moba I-II-II. | jelzéskorszerűsítés | 2-5 év | 2.000.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Gorkij utca gyűjtőcsatorna rekonstrukció (Nagy L. gimnázium) környéke) | 5-15 év | 3.500.000,- |
| Gyűjtőcsatorna | Csatornahálózat, aknák felújítása, fedlappótlások | Folyamatos | 40.000.000,- |

### Műszaki indoklás

A komlói szennyvízelvezető hálózat alpvetően gravitációs jellegű, azonban a körtvélyesi városrész felépülése, illetve a szennyvízelvezetéssel nem rendelkező városrészek (Mecsekfalu, Mecsekjánosi) csatornázása – a település domborzati viszonyai miatt - magával hozta a szennyvízátemelés szükségességét. A kilencvenes évek végéig hat MOBA típusú települési szennyvízátemelő létesült. Üzembehelyezésük óta a hibaelhárításoktól, illetve a működéshez nélkülözhetetlen gépészeti és villamos eszközö TMK munkálataitól eltekinve építészeti, gépészeti illetve energiaellátást érintő felújítás nem történt.

A Moba II. acél nyomócsövei elkorrodálódtak, az egyik már használhatatlan. A III: és V. Mobák szivattyúi a koruk és a nagy mértékű kopás miatt rendszeresen eldugulnak, felújításuk gazdaságtalan.

Az átemelőkben található szivattyúk életkora a MOBA 4 átemelőtől eltekintve meghaladja a 15 évet, az alkatrészellátás előreláthatólag nem biztosítható. A biogén kénsavkorrózió következtében az aknák betonfelületei, a nyomócsövek, levezető csövek, aknafedlapok erősen korrodáltak. A villamos és automatika eszközök korszerűsítésre szorulnak.

A telepen termelt biogáz elégetését, a szennyvíztisztító hőellátását (technológia egész éves fűtése, téli fűtési igények) biztosító eredeti kazán csövei korrodálódtak, az elmúlt években már több csöve üzemenkívül lett helyezve, felújítása szükséges. A kazánhoz szorosan kapcsolódó eredeti aktív tágulási tartály és vezérlőautomatikája felújításra, illetve cserére szorul. Az eredeti biogáz mennyiségmérők elkoptak, javításuk már nem lehetséges, csere szükséges.